АДМИНИСТРАЦИЯ      КУНОСТЬСКОГО    СЕЛЬСКОГО     ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2013 года  № 110

Об утверждении схемы теплоснабжения

Куностьского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года  №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Куностьского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Куностьского сельского поселения (приложение №1).

Глава Куностьского

сельского поселения                                                                    С.В.Чудинова

Приложение №1

утверждено постановлением администрации поселения от 25.12.2013 года №110

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КУНОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ

п. Нижняя Мондома

2013 год

I. Общие положения Основанием для разработки схемы теплоснабжения Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района является: - Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»; - Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"; - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - Генеральный план поселения. II. Состав схемы теплоснабжения Куностьского сельского поселения на период до 2024г. Разработанная схема теплоснабжения сельского поселения включает в себя: 1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения. 2. Общую характеристику сельского поселения. 3. Графическую часть: 3.1.1. План сельского поселения М 1:10000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию. 3.2. Перечень присоединённых объектов. 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения п. Нижняя Мондома. 4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации. 4.2. Структура тепловых сетей. 4.3.Параметры тепловой сети. 5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей. 6. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей. 7.Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения. 1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения Схема теплоснабжения поселения - разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей. Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2024 г. являются: - Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения. - Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита. - Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2024 года. Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса 2. Общая характеристика Куностьского сельского поселения Куностьское сельское поселение является муниципальным образованием Белозерского муниципального района Вологодской области. Площадь территории сельского поселения по данным Управления Роснедвижимости по Белозерскому району – 14053 га. Куностьское сельское поселение» расположено в центральной части Белозерского муниципального района, на южном берегу Белого озера. Транспортные связи Куностьское сельское поселение обеспечиваются автомобильным и водным транспортом. Административным центром муниципального образования «Куностьское сельское поселение» является поселок Нижняя Мондома, расположенный в 15 км от районного центра – города Белозерск. В настоящее время в состав муниципального образования «Куностьское сельское поселение» входят четыре населенных пункта, в том числе: - д. Марково; - м. Ковжа; - с. Куность; - п. Нижняя Мондома. Количество населения на 01.01.2014 год составляет 1305 человек. Муниципальное образование «Куностьское сельское поселение» характеризуется умеренно-континентальным климатом с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым летом. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса. Годовая суммарная радиация, по данным метеостанции г. Вологды, составляет 80 ккал / кв. см при этом величины прямой и рассеянной радиации примерно одинаковы (по 40 ккал / кв. см в год). Сравнительно большие суммы суммарной радиации объясняются значительной продолжительностью дня в летний период. Продолжительность солнечного сияния, которая зависит от количества нижней и верхней облачности, малая и уменьшается с востока на запад района. Основной особенностью циркуляции воздушных масс является интенсивный западный перенос. Воздействие северных морей, вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, а также частые вторжения арктического воздуха придают погоде в течение года большую неустойчивость. Зима на территории холодная и по продолжительности является самым длинным периодом, она длится примерно со II - половины ноября до середины марта. В течение этого времени возможны вторжения как холодных воздушных масс из северных полярных районов, которые вызывают резкие похолодания до 30-33 0, так и теплых с выносом циклонов с южных широт, вызывающих потепления до -8-10 0 , а так же метели. Наступление весны происходит в первой декаде апреля, длится она примерно до середины мая. В отдельные годы заморозки возможны в начале июня. Наряду с циклоническими для нее характерны и меридиональные процессы, которые обуславливают периоды резкого потепления, а так же резкого похолодания. Лето умеренно теплое. Переход среднесуточной температуры через +10° в сторону повышения происходит в середине мая, а в сторону понижения - в середине сентября. В течение этого времени длится лето. Характерно увеличение повторяемости северных ветров. Осень характеризуется резким понижением температуры воздуха. Первые заморозки отмечаются во второй половине сентября, но в отдельные годы они возможны и во второй половине августа. Ход температуры воздуха сильно зависит от свойств воздушных масс, которые господствуют в то или иное время над территорией района. Влажный морской воздух из Атлантики делает теплой погоду зимой и прохладной летом. Континентальный воздух с юга и юго-востока обуславливает морозную погоду зимой и жаркую погоду летом, холодный воздух из Арктики резко понижает температуру воздуха, как зимой, так и летом. Среднегодовая температура воздуха составляет + 2,40. В январе отмечается самая низкая температура в году -11,40 и абсолютный минимум (- 46,0). Самый теплый месяц - июль со среднемесячной температурой +17,20 и абсолютным максимумом +35,0. Территория МО относится к зоне избыточного увлажнения. В среднем за год выпадает около 700 мм осадков, наибольшее количество осадков наблюдается в теплый период (в среднем около 500 мм). 30% осадков выпадает в виде снега (200-210 мм). Снежный покров образуется в третьей декаде ноября и держится до третьей декады апреля, достигая высоты 50 см. Относительная влажность воздуха в течение всего года высокая (80-90%), наиболее высокая - в ноябре (88%), весной влажность уменьшается (в мае 70%). 3. Графическая часть схемы теплоснабжения 3.1 Графическая схема (Приложение1) 3.2 Перечень присоединенных объектов, потребителей тепловой энергии (Приложение 2): Общая протяженность теплотрассы 888,3 п. м., благоустроенного жилого фонда с централизованным отоплением 1,29 тыс. кв.м., общественных зданий и прочих потребителей 2,96 тыс. кв. м. 4.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения п. Нижняя Мондома 4.1. Ресурсоснабжающей организацией по предоставлению услуги «Теплоснабжение» в п. Нижняя Мондома является Общество с ограниченной ответственностью «Ремонт железнодорожного транспорта - 1», находящегося по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, Советский проспект, д.99 А, корпус 416/1, зарегистрированное в Межрайонной ИФНС России № 12 по Вологодской области. ООО «РЖТ-1» является «Арендатором» котельной и тепловых сетей, находящихся в собственности Куностьского сельского поселения. На территории поселения действует одна котельная, работающая на дровяном топливе. 4.2. Структура тепловой сети – двухтрубная подземная и наземная, не содержащая подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 0,4219 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть 0,5554 Гкл\час. К тепловой сети присоединены 14 объектов (приложение 2). 4.3. Параметры тепловой сети: 4.3.1. Наименование участка; Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м; Длина участка (в двухтрубном исчислении),м; Теплоизоляционный материал; Тип прокладки; Год ввода в эксплуатацию (перекладки); Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Котельная. 0,100; 541,33; ж/бетонные лотки; подземная; 1976; 1,5. и плиты, сталь. минвата. 0,050; 256,5; ж/бетонные лотки; подземная; 1976; 1,5. и плиты, сталь. минвата. 0,050; 90,5; ж/бетонные лотки; наземная; 1976; Высота 1,0. и плиты, сталь. минвата. 4.3.2. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна в количестве – 28 шт. (D=50мм – 6 шт., D=80мм – 8 шт., D=100мм – 14 шт.), вентилями из стали в количестве – 2 шт. (D=50мм – 2 шт.). 4.3.3. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматуры установлены тепловые колодцы. 4.3.4. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры. График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха. Температура наружного воздуха, °с; Температура, t°C. подающей линии; обратной линии. 10; 36,1; 31,7. 9; 38,0; 33,0. 8; 39,7; 34,3. 7; 41,5; 35,5. 6; 43,3; 36,7. 5; 45,0; 37,9. 4; 46,7; 39,1. 3; 48,4; 40,2. 2; 50,1; 41,4. 1; 51,7; 42,5. 0; 53,3; 43,6. -1; 55,0; 44,6. -2; 56,6; 45,7. -3; 58,2; 46,7. -4; 59,7; 47,8. -5; 61,3; 48,8. -6; 62,8; 49,8. -7; 64,4; 50,8. -8; 65,9; 51,8. -9; 67,5; 52,8. -10; 69,0; 53,8. -11; 70,4; 54,7. -12; 72,0; 55,7. -13; 73,5; 56,6. -14; 75,3; 57,8. -15; 76,4; 58,5. -16; 77,9; 59,4. -17; 79,4; 60,4. -18; 80,8; 61,2. -19; 82,2; 62,1. -20; 83,7; 63,0. -21; 85,1; 63,9. -22; 86,6; 64,8. -23; 88,0; 65,5. -24; 89,4; 66,6. -25; 90,8; 67,4. -26; 92,2; 68,3. -27; 93,6; 69,1. -28; 95,0; 70,0. 4.3.5. При гидравлическом расчете решаются следующие задачи: 1) характеристика трубы; 2) длина участка трубопровода; 3) скорость воды на участках; 4) определения потерь давления на участках. 4.3.6. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной в течение отопительного периода за последний год не наблюдалось. 4.3.7. За последний год при проведении планово-предупредительных работ было заменено – две задвижки в колодцах. Ремонт теплотрассы не производился. - Процедуры диагностики состояния тепловых сетей - Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов чугунного трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования. - Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения. - Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек. - Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. - Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС. - Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице. - Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно определить его эффективность в условиях поселения. В действующих условиях и с учетом финансового положения организация проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» и составляют 38,84 Гкал. - Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 75 %. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих железных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в Куностьском сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 888,3 п. метров. Изношенность железных труб является причиной недопоставки тепла потребителям. Средний износ котлоагрегатов в котельной п. Нижняя Мондома 50%. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. Необходима замена двух котлоагрегатов. Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены железных труб и стальных котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции. В 2014- 2024 в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих железных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции, замена двух котлоагрегатов в котельной п. Нижняя Мондома. 7. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения За последнее время в поселении практикуются застройки индивидуального жилого фонда, использующие автономные источники теплоснабжения. Но в перспективе управляющей организации провести строительство новых тепловых сетей к жилому фонду, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия, источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления. ..

Приложение  2

Перечень потребителей  тепловой энергии:

-  Котельная;

-  МДОУ «Нижне – Мондомский детский сад «Тополек»;

-  Кухня детского сада;

- Начальная школа;

- Общежитие;

- Контора ЛПХ;

- ООО «Бриз» (магазин);

- ООО «Юникс» (магазин);

- МУК «Куностьский культурный центр»;

- Здание столовой ИП Холова З. И;

- 8-ми квартирный ж.д. № 17;

- 8-ми квартирный ж.д. № 15;

- 4-х квартирный ж.д. № 10;

- 2-х квартирный ж.д. № 13.