АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.08.2020  № 51

О внесении изменений в схему теплоснабжения Куностьского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему теплоснабжения Куностьского сельского поселения, утвержденную постановлением администрации поселения от 20.06.2018 №60 (с изменениями и дополненими), следующие изменения:

  - В разделе «Характеристика системы теплоснабжения Куностьского сельского поселения»:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«На территории поселения расположена 1 котельная. Данная котельная отапливает здание МДОУ «Нижне-Мондомский детский сад», здание кухни детского сада, новое здание МОУ «Мондомская СОШ», магазин ООО «Бриз», здание ДК, жилые дома: №17 на ул.Советская, №15 на ул.Советская, №10 на ул.Новая, №13 на ул.Комарова.»;

- абзац пятый и таблицу 1.1. изложить в следующей редакции:

«Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения Куностьского сельского поселения представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование котельной | Котельная АО «Вологодская областная энергетическая компания» п. Нижняя Мондома |
| --- | --- |
| Существующие марки котлов | КВТСУ – 2 шт. КВ 0,63 – 1 шт. |
| Количество котлов | 3 |
| Год ввода котлов в эксплуатацию | КВТСУ - 2014, КВ 0,63 - 2017 |
| Год реконструкции на иной вид топлива (газ) | Нет |
| Полная мощность котельной, МВт | 1,0 |
| Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 2019 (2020), Гкал/час | 0,51 |
| Вид топлива | Брикеты |
| Расход топлива за год | 447 куб.м. |
| КПДсуществующих котлов при ном. | 63 |
| Действительный КПД котла (котлов) | 63 |
| Температурный график, рабочий | 78/58 |

».

  - В подразделе «Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе» раздела 1 абзац первый и таблицу 1.5. изложить в следующей редакции:

«Объемы выработки тепловой энергии (мощности) за 2019 г представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5.

| № п/п | Наименование единицы территориального деления, котельная* | Полезный годовой отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | П.НижняяМондома, котельная АО «Вологодская областная энергетическая компания» | 767,6 |

».

1.3. В подразделе «Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе»раздела 2 абзац второй и таблицу 1.7. изложить в следующей редакции:

«Перспективные балансы тепловой нагрузки, объемов выработки, отпуска в сеть тепловой энергии и др. параметры системы теплоснабжения Куностьского сельского поселения (по котельной АО «Вологодская областная энергетическая компания») представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7.

| Наименование | Ед. изм. | 2019-2028 |
| --- | --- | --- |
| Общая расчетная нагрузка | Гкал/час | 0,404 |
| Расчетная нагрузка на отопление | Гкал/час | 0,404 |
| Расчетная нагрузка на ГВС | Гкал/час | - |
| Выработка теплоэнергии | Гкал/год | 782,4 |
| Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал/год | 14,9 |
| Процент потерь на собственные нужды | % | 1,90 |
| Отпуск в сеть теплоэнергии | Гкал/год | 767,6 |
| Потери теплоэнергии в тепловых сетях | Гкал/год | 107,8 |
| Процент потерь в тепловых сетях | % | 14,04 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 659,79 |
| Расход брикетов | куб м. | 474 |
| Расход условного топлива | тут | 242,6 |
| Расход условного топлива на 1 Гкал. | кг. у. т. /Гкал. | 310,0 |

».

1.4.В подразделе «Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения» раздела 4 абзац второй и таблицу 1.9. изложить в следующей редакции:

«Загрузка источников тепловой энергии приведена в таблице 1.9.

Таблица 1.9.

| Период | Наименование котельной | Котельная АО «Вологодская областная энергетическая компания» п.НижняяМондома |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2019 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,404 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | +59,6 |
| 2020 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,404 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | +59,6 |
| 2021 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,404 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | +59,6 |
| 2022 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,404 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | +59,6 |
| 2023 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,404 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | +59,6 |
| 2024-2028 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,404 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | +59,6 |

».

1.5. В подразделе «Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии» раздела 4 Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных "Нижняя Мондома" изложить в следующей редакции:

«

| tн. | t1 | t2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40,9 | 36,3 |  |
| 7 | 42,3 | 37,3 |  |
| 6 | 43,7 | 38,3 |  |
| 5 | 45,1 | 39,3 |  |
| 4 | 46,4 | 40,3 |  |
| 3 | 47,8 | 41,3 |  |
| 2 | 49,1 | 42,2 |  |
| 1 | 50,5 | 43,2 |  |
| 0 | 51,8 | 44,1 |  |
| -1 | 53,1 | 45,0 |  |
| -2 | 54,4 | 45,9 |  |
| -3 | 55,7 | 46,8 |  |
| -4 | 56,9 | 47,7 |  |
| -5 | 58,2 | 48,6 |  |
| -6 | 59,5 | 49,5 |  |
| -7 | 60,7 | 50,3 |  |
| -8 | 62,0 | 51,2 |  |
| -9 | 63,2 | 52,0 |  |
| -10 | 64,4 | 52,9 |  |
| -11 | 65,6 | 53,7 |  |
| -12 | 66,8 | 54,5 |  |
| -13 | 68,0 | 55,4 |  |
| -14 | 69,2 | 56,2 |  |
| -15 | 70,4 | 57,0 |  |
| -16 | 71,6 | 57,8 |  |
| -17 | 72,8 | 58,6 |  |
| -18 | 74,0 | 59,4 |  |
| -19 | 75,2 | 60,2 |  |
| -20 | 76,3 | 60,9 |  |
| -21 | 77,5 | 61,7 |  |
| -22 | 78,0 | 61,8 |  |
| -23 | 78,0 | 61,5 |  |
| -24 | 78,0 | 61,1 |  |
| -25 | 78,0 | 60,7 |  |
| -26 | 78,0 | 60,3 |  |
| -27 | 78,0 | 59,9 |  |
| -28 | 78,0 | 59,5 |  |
| -29 | 78,0 | 59,2 |  |
| -30 | 78,0 | 58,8 |  |
| -31 | 78,0 | 58,4 |  |
| -32 | 78,0 | 58,0 |  |

».

1.6. Подраздел«Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии» раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

В таблице 1.11 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии. Необходимости в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения в настоящее время не требуется, в связи с принятым вариантом развития схемы теплоснабжения – индивидуальные автономные источники теплоснабжения.

Таблица 1.11

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная АО «Вологодская областная энергетическая компания», п.НижняяМондома | 1,0 | 1,0 |

».

1.7. В разделе 6 «Перспективные топливные балансы» таблицу 1.13 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.13.

| Наименование | Ед. изм. | 2019-2028 |
| --- | --- | --- |
| Общая расчетная нагрузка | Гкал/час | 0,404 |
| Расчетная нагрузка на отопление | Гкал/час | 0,404 |
| Расчетная нагрузка на ГВС | Гкал/час | - |
| Выработка теплоэнергии | Гкал/год | 782,4 |
| Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал/год | 14,9 |
| Процент потерь на собственные нужды | % | 1,90 |
| Отпуск в сеть теплоэнергии | Гкал/год | 767,6 |
| Потери теплоэнергии в тепловых сетях | Гкал/год | 107,8 |
| Процент потерь в тепловых сетях | % | 14,04 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал/год | 659,79 |
| Расход брикетов | куб м. | 474 |
| Расход условного топлива | тут | 242,6 |
| Расход условного топлива на 1 Гкал. | кг.у. т. /Гкал. | 310,0 |

».

2. Настоящее постановление разместить на сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского

сельского поселения:                                                     С.В.Чудинова